Exercices sur les réseaux électriques en régime triphasé

Ce document est une compilation d’exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices correspondent aux chapitres 11 et 12 de la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à bricoler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1	Questions de cours	1

2	Plaque signalétique (1 pts)	4

3	Tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées et montage étoile équilibré (1 pt)	4

4	Couplage d’un moteur (3 pts)	5

5	Tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées et montage triangle équilibré (1 pt)	6

6	Puissance en triphasé (Du cas général au particulier)	7

7	Montage triphasé en alternatif sinusoïdal équilibré – Boucherot 1 (10,5 pts)	10

8	Montage triphasé en alternatif sinusoïdal équilibré – Boucherot 2 (11,5 pts)	13

9	Montage triangle équilibré en régime alternatif sinusoïdal équilibré 1 (7 pts)	17

10	Montage triangle équilibré en régime alternatif sinusoïdal équilibré 2 (7 pts)	19

11	Montage triangle équilibré en régime alternatif sinusoïdal équilibré 3 (5 pts)	21

12	Montage en régime alternatif sinusoïdal triphasé équilibré 1 (5 pts)	23

13	Montage en régime alternatif sinusoïdal triphasé équilibré 2 (4 pts)	24

14	Application du Théorème de Boucherot avec deux moteurs (5,5 pts)	26

15	Application du Théorème de Boucherot : relèvement du facteur de puissance  (7 pts)	28

16	Application du Théorème de Boucherot (Moteur + radiateur) (5 pts)	30

## Questions de cours

a) Que dit le théorème de Boucherot lorsque les tensions et les courants sont alternatifs sinusoïdaux de même fréquence ?

Réponse : Dans l'ensemble d'un réseau où toutes les tensions et tous les courants sont alternatifs sinusoïdaux de même fréquence, il y a conservation de la puissance active d'une part, et de la puissance réactive d'autre part.

- Puissance active totale consommée = somme algébrique des puissances actives consommées par chaque élément (loi de conservation de l’énergie)

- Puissance réactive totale consommée = somme algébrique des puissances réactives    consommées par chaque élément (sans démonstration).

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

i1

i2

i3

iN

v1

v2

v3

u12

u23

u31

b) Triphasé

Les tensions de la ligne ci-contre sont alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées.

Quelle relation existe entre Ueff et Veff ?

Représenter les vecteurs de Fresnel des six tensions de la ligne triphasée précédente en régime alternatif sinusoïdal équilibré de sens direct. En supposant que v1(t)=Vcosw.t, donner les expressions temporelles des cinq autres tensions.

c) Que signifie le mot « équilibrées  »dans l’expression « tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées » ?

d) La plaque à borne normalisée ci-contre est alimentée par une ligne triphasée. Etablir les liaisons entre les bornes de façon à obtenir un montage triangle.

Pour une autocorrection, voir la ressource 1453 sur le site IUTenligne

v1

v2

v3

i1

i2

i3

iN

charge

e)

- La ligne ci-contre est soumise à des tensions et des courants quelconques périodiques de même période.

Comment s’exprime la puissance moyenne (ou puissance active) qu’elle délivre à la charge ?

- Dans la liste ci-dessous, cocher toutes les réponses exactes dans le cas particulier du régime alternatif sinusoïdal triphasé équilibré en tensions et courants.

| P = 3 . Umax . Imax . cosI,V | P = 3 . Umax . Imax . cosI,U |
| --- | --- |
| P = 3 . Ueff . Ieff . cosI,V | P = 3 . Veff . Ieff . cosI,V |
| P = 3 . Ueff . Ieff . cosI,U | P = 3 . Veff . Ieff . cosI,U |
| P = 3 . Ueff . Ieff . cosI,U | P = 3 . <v1(t).i1(t)> |
| P = <v1(t).i1(t) + v2(t).i2(t) + v3(t).i3(t)> |  |
| P = <v1(t).i1(t)> + <v2(t).i2(t)> + <v3(t).i3(t)> |  |
| P = V1eff . I1eff . cosI1,V1 + V2eff . I2eff . cosI2,V2 + V3eff . I3eff . cosI3,V3 |  |

Réponses :

- Tensions et courants quelconques périodiques de même période :

P = <v1(t).i1(t)> + <v2(t).i2(t)> + <v3(t).i3(t)> = <v1(t).i1(t) + v2(t).i2(t) + v3(t).i3(t)>

- Régime alternatif sinusoïdal triphasé équilibré en tensions et courants

| P = 3 . Umax . Imax . cosI,V | P = 3 . Umax . Imax . cosI,U |
| --- | --- |
| P = 3 . Ueff . Ieff . cosI,V | P = 3 . Veff . Ieff . cosI,V |
| P = 3 . Ueff . Ieff . cosI,U | P = 3 . Veff . Ieff . cosI,U |
| P = 3 . Ueff . Ieff . cosI,U | P = 3 . <v1(t).i1(t)> |
| P = <v1(t).i1(t) + v2(t).i2(t) + v3(t).i3(t)> |  |
| P = <v1(t).i1(t)> + <v2(t).i2(t)> + <v3(t).i3(t)> |  |
| P = V1eff . I1eff . cosI1,V1 + V2eff . I2eff . cosI2,V2 + V3eff . I3eff . cosI3,V3 |  |

Pour une réponse plus complète, voir la ressource N° 1285 sur le site IUTenligne

## Plaque signalétique (1 pts)

Soit une machine triphasée (équilibrée) dont la plaque signalétique indique une tension efficace d’alimentation de 230 V/400 V.

Représenter les liaisons à établir entre ses différentes bornes de façon que, dans chacun des deux cas ci-dessous, la machine soit alimentée sous tension nominale en régime alternatif sinusoïdal triphasé équilibré. (Les valeurs

230 V

230 V

230 V

400 V

400 V

400 V

indiquées sont les tensions efficaces de la ligne.)

Réponse :

230 V

230 V

230 V

400 V

400 V

400 V

## Tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées et montage étoile équilibré (1 pt)

Une ligne triphasée en régime alternatif sinusoïdal équilibré alimente un montage étoile équilibré constitué de trois impédances Z. Quelle est la valeur de Ineff(lorsque le neutre est relié) ? Quelle est la valeur

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

de VONeff(lorsque le neutre n’est pas relié) ? (On peut utiliser les résultats du cours)

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

Réponse :

## Couplage d’un moteur (3 pts)

Un moteur asynchrone triphasé porte sur sa plaque signalétique les informations suivantes : P = 4 kW ; cos = 0,8 ; 230/400 V. (Ce moteur est constitué de trois dipôles passifs linéaires identiques constituant un ensemble équilibré)

On a réalisé successivement les deux montages suivants. Ceux-ci sont réalisés de façon que le moteur soit alimenté sous tension nominale par une ligne triphasée alternative sinusoïdale équilibrée. (Les liaisons sur la plaque à borne sont représentées).

1

2

3

Neutre

A

RMS

1

2

3

Neutre

V1

RMS

V2

RMS

Préciser les valeurs des trois mesures en justifiant celles-ci par un bref calcul ou par un court rappel d’un résultat du cours.

Corrigé :

Le moteur est couplé en étoile.

Dans un montage étoile constitué de dipôles passifs linéaires identiques (montage équilibré) soumis à des tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées : Le potentiel du centre de l’étoile est égal au potentiel du neutre. (Que le neutre soit relié ou non.). Si le neutre est relié, son courant est nul.

(Extrait de Baselecpro/chapitre 11/§3.2 sur le site « IUTenligne »

Donc l’ampèremètre indique la valeur 0, et le voltmètre « V1 » indique la valeur 0.

Le moteur 230/400V est alimenté sous tensions nominales. (Sans autre précision, les valeurs indiquées sont les valeurs efficaces). La tension efficace aux bornes de chaque dipôle est donc 230 V, et la valeur efficace de la tension entre deux phases est de 230 . 3 ≈ 400 V. L’indication du voltmètre « V2 » est donc 400 V.

## Tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées et montage triangle équilibré (1 pt)

Une ligne triphasée en régime alternatif sinusoïdal équilibré de sens direct alimente un montage triangle équilibré constitué de trois dipôles linéaires identiques.

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

v1

v2

v3

u12

u23

u31

i1

i2

i3

j12

j23

j31

Soit :

v1(t) =230.2.cos(100π.t) u12(t) =400.2.cos(100π.t + π6)j12(t) =10.2.cos(100π.t)

Compléter l’expression de i1(t)suivante : i1(t) =................cos(100π.t...................). (On peut utiliser les résultats du cours sans les redémontrer)

Réponse :

Tension entre phases

Courant dans une branche

Tension phase/neutre

Courant de ligne

car 
 et

## Puissance en triphasé (Du cas général au particulier)

Soit une ligne "triphasée" de transport d’énergie électrique. Elle est constituée de 4 conducteurs (voir ci-contre). Cette ligne triphasée est soumise à des tensions v1(t), v2(t) et v3(t) ; elle est parcourue par des courants i1(t), i2(t), i3(t) et iN(t) qu’elle délivre à une charge inconnue. On a observé que les tensions et les courants sont quelconques mais tous périodiques de même période.

La loi des nœuds permet d’affirmer : i1(t) + i2(t) + i3(t) =iN(t) .

La puissance électrique transportée par des conducteurs ne dépend que des tensions entre ces conducteurs et des courants dans ceux-ci.

En laboratoire, on a constitué trois dipôles (nommés « 1 », « 2 » et « 3 ») qui, lorsqu’ils sont soumis respectivement aux tensions v1(t), v2(t) et v3(t), engendrent les mêmes courants i1(t), i2(t) et i3(t).

On remplace maintenant la charge inconnue par ces trois dipôles. Cette opération ne modifie pas les courants et les tensions dans la ligne. La puissance électrique transportée par la ligne triphasée reste donc inchangée.

a) La loi de conservation de l’énergie précise que la puissance électrique instantanée totale consommée par un ensemble est la somme des puissances électriques instantanées consommées par chaque élément de cet ensemble.

Exprimer la puissance instantanée p(t) transportée par la ligne triphasée et reçue par l’ensemble des trois dipôles « 1 », « 2 » et « 3 ».

b) En supposant toutes les tensions et tous les courants périodiques de même période, exprimer la puissance active consommée en monophasé ou en triphasé en complétant les cases du tableau ci-dessous.

|  | v i | v1 v2 v3 i1 i2 i3 iN 1 2 3 |
| --- | --- | --- |
| Cas général (Les signaux ne sont pas nécessairement alternatifs sinusoïdaux ni triphasés équilibrés) | P = | P = |
| Indiquer la formule associée aux cas particuliers où toutes les tensions et tous les courants sont alternatifs sinusoïdaux de même période | P = | P = |
| Triphasé équilibrés (Les signaux des différentes phases sont décalés d’1/3 de période les uns par rapport aux autres, mais ne sont pas nécessairement alternatifs sinusoïdaux) |  | Indiquer la formule associée à ce cas particulier : P = |
| Triphasé alternatif sinusoïdal équilibrés (Les signaux des différentes phases sont déphasés de ±2π3 rad les uns par rapport aux autres) |  | Indiquer la formule associée à ce cas particulier : P = |

Corrigé

a) p(t) = v1(t).i1(t) + v2(t).i2(t) + v3(t).i3(t)

b)

|  | v i | v1 v2 v3 i1 i2 i3 iN 1 2 3 |
| --- | --- | --- |
| Cas général (Les signaux ne sont pas nécessairement alternatifs sinusoïdaux ni triphasés équilibrés) | P = <v . i> | P = <v1.i1> + <v2.i2> + <v3.i3> ou P = <v1 . i1 + v2 . i2 + v3 . i3> |
| Indiquer la formule associée aux cas particuliers où toutes les tensions et tous les courants sont alternatifs sinusoïdaux de même période | P = Veff.Ieff.cosϕ avec : - Veff : valeur efficace de v(t) - Ieff : valeur efficace de i(t) - ϕ : déphasage de v(t) par rapport à i(t) | P = V1eff.I1eff.cosϕ1 + V2eff.I2eff.cosϕ2 + V3eff.I3eff.cosϕ3 avec : - V1eff : valeur efficace de v1(t) … - I1eff : valeur efficace de i1(t) … - ϕ1 : déphasage de v1(t) par rapport à i1(t) |
| Triphasé équilibrés (Les signaux des différentes phases sont décalés d’1/3 de période les uns par rapport aux autres, mais ne sont pas nécessairement alternatifs sinusoïdaux) |  | P = 3.<v1.i1> = 3.<v2.i2> = 3.<v3.i3> On peut calculer ou mesurer la puissance active sur une seule phase et multiplier le résultat par 3 |
| Triphasé alternatif sinusoïdal équilibrés (Les signaux des différentes phases sont déphasés de ±2π3 rad les uns par rapport aux autres) |  | P = 3.V1eff.I1eff.cosϕ1 = 3.V2eff.I2eff.cosϕ2 = 3.V3eff.I3eff.cosϕ3 ou P = 3.Veff.Ieff.cosϕ sans préciser l’indice ou P = 3.Ueff.Ieff.cosϕ |

## Montage triphasé en alternatif sinusoïdal équilibré – Boucherot 1 (10,5 pts)

Remarques préliminaires:

Le problème étant résolu sans calculette, on pourra laisser dans les résultats des expressions telles que 2 ou 3. Les valeurs numériques ont été choisies de façon que les angles soient des multiples de π6

Les démonstrations peuvent s’appuyer sur:

les résultats du cours (qu’il n’est pas nécessaire de redémontrer),

ou sur un diagramme de Fresnel (qu’il n’est pas nécessaire de commenter),

ou toute autre méthode.

Pour répondre à certaines questions, il est recommandé d’utiliser le théorème de Boucherot.

Problème:

La ligne triphasée suivante alimente une machine tournante triphasée équilibrée dont la plaque signalétique porte l’indication 230V / 400V.

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

i1

i2

i3

iN

v1

v2

v3

u12

u23

u31

Sachant que

u12(t)=400.2.cosw.t

u23(t)=400.2.cosw.t−2p3

u31(t)=400.2.cosw.t+2p3

a) Préciser le mode de branchement de cette machine pour qu’elle soit alimentée sous tension nominale.

b) Chacun des trois dipôles de cette machine peut être modélisé par une résistance R = 20.3 Ω en série avec une inductance d’impédance Lω = 20 Ω. Calculer l’impédance complexe de chaque dipôle.

c) Calculer i1(t), i2(t) et i3(t).

d) Calculer la puissance active PM, la puissance réactive QM et la puissance apparente SM consommées par la machine

e) De façon à relever le facteur de puissance de la ligne triphasée, on ajoute, au montage précédent, trois condensateurs montés en triangle sur la ligne.

Le module de l’impédance de chaque condensateur est : 1C.ω = 240 Ω.

Calculer la puissance active PT, la puissance réactive QT et la puissance apparente ST consommées par le nouvel ensemble constitué de la machine associée aux trois condensateurs.

En déduire le facteur de puissance kT et la valeur efficace du nouveau courant de ligneIT à l’entrée de ce nouvel ensemble.

Corrigé :

a) La plaque signalétique de la machine indique les valeurs nominales suivantes : 230V / 400V.

Cela signifie que la machine peut fonctionner sur

- un réseau alternatif sinusoïdal triphasé équilibré dont la tension efficace entre deux phases est de 230V (avec les trois dipôles de la machine couplés en triangle),

- un réseau alternatif sinusoïdal triphasé équilibré dont la tension efficace entre deux phases est de 400V (avec les trois dipôles de la machine couplés en étoile)

Dans les deux cas, la valeur efficace de la tension aux bornes d’un dipôle de la machine sera 230V.

Sachant que u12(t)=400.2.cosw.t, on en déduit U12max = 400.2 et U12eff = 400 V

Donc ici, la tension efficace entre deux phases est de 400V. Il faut coupler la machine en étoile.

b) Impédance d’un dipôle : Z = R + jLω = 20.3 + j20

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

v1

v2

v3

i1

i2

i3

iN

v1

v2

v3

c)  Sachant que

u12(t)=400.2.cosw.t

u23(t)=400.2.cosw.t−2p3

u31(t)=400.2.cosw.t+2p3

On en déduit que les phases sont numérotées dans l’ordre direct :

D’après le diagramme de Fresnel associé aux tensions, on en déduit : v1(t) = 400.23.cosω.t − π6

Z = R + jLω = 20.3 + j20 = 40 . 32 + j12 = 40 . ejπ6

Z = 40 = VmaxImax ⇔ Imax = Vmax40 = 400.2340 = 10.23 A

argZ = π6= déphasage de v1(t) par rapport à i1(t)

En conclusion : i1(t) = 10.23 .cosω.t − π6 − π6 = 10.23 .cosω.t − π3

Comme les tensions, les courants sont alternatifs sinusoïdaux triphasés équilibrés de sens direct, donc

i2(t) = 10.23 .cosω.t − π3 − 2π3 = 10.23 .cosω.t + π

i3(t) = 10.23 .cosω.t − π3 + 2π3 = 10.23 .cosω.t + π3

d) PM = 3.Ueff.Ieff.cosϕ ; QM = 3.Ueff.Ieff.sinϕ ; SM = 3.Ueff.Ieff avec Ueff = Umax2 = 400 V ; Ieff = Imax2 = 103 A; ϕ = I1,V1 = I2,V2 = I3,V3 = argZ = π6

Donc :

PM = 3.400.103.cosπ6 = 4000.32 = 2000.3 W

QM = 3.400.103.sinπ6 = 4000.12 = 2000 VAR

SM = 3.400.103 = 4000 VA

v1

v2

v3

i1

i2

i3

Neutre

u12

u23

u31

Z

Z

Z

C

C

C

iT1

iT2

iT3

M Piou

e)

Les condensateurs sont montés en triangle.

La puissance réactive d’un condensateur est donc :QC = − C.ω.Ueff2 = − 1240 4002 = − 4x4x1044x6x10 = − 20003 VAR

La puissance réactive des 3 condensateurs est donc Q3C = − 2000 VAR

On utilise le théorème de Boucherot :

|  | Puissance active | Puissance réactive |
| --- | --- | --- |
| Machine tournante | PM = 2000.3 W | QM = 2000 VAR |
| condensateurs | P3C = 0 W | Q3C = − 2000 VAR |
| Total | PT = 2000.3 W | QT = 0 |

ST = PT2 + QT2 = 2000.3 VA

Facteur de puissance kT = cosϕT = cosarctgQTPT = cos0 = 1

ITeff = STUeff.3 = 2000.3400.3 = 5 A

## Montage triphasé en alternatif sinusoïdal équilibré – Boucherot 2 (11,5 pts)

Remarques préliminaires :

Le problème étant résolu sans calculette, les valeurs ont été choisies pour que les calculs soient très simples. (On pourra laisser dans les résultats des expressions telles que 2 ou 3). Les valeurs numériques ont été choisies de façon que les angles soient des multiples de π6

Les démonstrations peuvent s’appuyer sur les résultats du cours (qu’il n’est pas nécessaire de redémontrer), ou sur un diagramme de Fresnel (qu’il n’est pas nécessaire de commenter).

A - La ligne triphasée équilibrée 230/400 V suivante alimente une machine M1 triphasée équilibrée dont la plaque signalétique porte l’indication 400V / 700V.

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

i1

i2

i3

iN

v1

v2

v3

u12

u23

u31

u12(t)=400.2.cosw.t

u23(t)=400.2.cosw.t−2p3

u31(t)=400.2.cosw.t+2p3

a.1)  Préciser le mode de branchement de cette machine pour qu’elle soit alimentée sous tension nominale (justifier en quelques mots), et compléter en conséquence le schéma ci-dessus (en reliant les trois dipôles en étoile ou en triangle).

a.2)  Chacun des trois dipôles de cette machine peut être modélisé par une résistance R = 20.3 Ω en série avec une inductance d’impédance Lω = 20 Ω. Exprimer l’impédance complexe de chaque dipôle sous la forme Z = Z.e jϕ.

a.3)  Calculer la valeur efficace Ieff des courants de ligne et déterminer l’expression de i1(t).

B -  Sur la ligne triphasée précédente, la machine M1 est maintenant remplacée par une machine triphasée M2 qui consomme les courants :

i1(t) = 10.2.cosω.t − π2, i2(t) = 10.2.cosω.t + 5π6 et i3(t) = 10.2.cosω.t + π6

b-1) Représenter l’allure de l’ensemble des vecteurs de Fresnel associés aux tensions simples, aux tensions composées et aux courants de ligne à un instant quelconque (qui peut être, par exemple, t = 0). (Il est conseillé d’utiliser différentes couleurs).

b-2) Calculer la puissance active PM2, la puissance réactive QM2 et la puissance apparente SM2 consommées par la machine M2.

b-3) De façon à relever le facteur de puissance de cette ligne triphasée, on ajoute, au montage précédent, trois condensateurs montés en triangle entre les trois phases de cette ligne.

La capacité de chacun est C  telle que 1C.ω = 140 Ω.

Calculer la puissance active PT, la puissance réactive QT et la puissance apparente ST consommées par le nouvel ensemble constitué de la machine M2 associée aux trois condensateurs.

En déduire la valeur efficace du nouveau courant de ligneIT à l’entrée de ce nouvel ensemble. (Il est conseillé d’utiliser le théorème de Boucherot).

Corrigé :

a.1) La plaque signalétique de la machine indique les valeurs nominales suivantes : 400V / 700V.

Cela signifie que la machine peut fonctionner sous tensions nominales sur

- un réseau alternatif sinusoïdal triphasé équilibré dont les tensions efficaces entre deux phases sont de 400V (avec les trois dipôles de la machine couplés en triangle),

- un réseau alternatif sinusoïdal triphasé équilibré dont les tensions efficaces entre deux phases sont de 400.3 ≈ 700 V (avec les trois dipôles de la machine couplés en étoile)

Dans les deux cas, la valeur efficace de la tension aux bornes d’un dipôle de la machine sera 400V.

Sachant que u12(t)=400.2.cosw.t, on en déduit U12max = 400.2 et U12eff = 400 V

j12

j23

j31

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

i1

i2

i3

v1

v2

v3

u12

u23

u31

Donc ici, la tension efficace entre deux phases est de 400V. Il faut coupler la machine en triangle.

a.2) Impédance d’un dipôle : Z = R + jLω = 20.3 + j20 = 40 . 32 + j12 = 40 . ejπ6

a.3)  Sachant que

u12(t)=400.2.cosw.t

u23(t)=400.2.cosw.t−2p3

u31(t)=400.2.cosw.t+2p3

On en déduit que les phases sont numérotées dans l’ordre direct :

Z = 40 = UmaxJmax ⇔ Jmax = Umax40 = 400.240 = 10.23 A

argZ = π6= déphasage de u12(t) par rapport à j12(t)

Pour un montage triangle linéaire équilibré soumis à des tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées, on dispose de 2 relations (voir Baselecpro chapitre 11 §3.4) : I,V = J,U = ϕ et Ieff = Jeff.3

En conclusion Ieff = Jeff.3 = Jmax2.3 = 10 A  :    U12,I1 = U12,J12 + J12,I1 = − argZ − π6 = − π3i1(t) = 10.2 .cosω.t − π3

i1(t) = 10.2 .cosω.t − π3

b.1)

b.2) PM2 = 3.Ueff.Ieff.cosϕ  ;  QM2 = 3.Ueff.Ieff.sinϕ   ;  SM2 = 3.Ueff.Ieff

avec : Ueff = Umax2 = 700 V ; Ieff = Imax2 = 10 A; ϕ = I1,V1 = I2,V2 = I3,V3 = I1,U12 + U12,V1 = π2 − π6 = π3

Donc :

PM2 = 3.700.10.cosπ3 = 3.7000.12 = 3500.3 W

QM2 = 3.700.10.sinπ3 = 3.7000.32 = 10500 VAR

j12

j23

j31

v1

v2

v3

i1

i2

i3

Neutre

u12

u23

u31

C

C

C

iT1

iT2

iT3

M Piou

SM2 = 3.700.10 = 7000.3 VA

b3)

Les condensateurs sont montés en triangle.

La puissance réactive d’un condensateur est donc :

QC = − C.ω.Ueff2 = − 1140 7002 = − 7x7x1047x2x10 = − 70002 VAR

La puissance réactive des 3 condensateurs est donc Q3C = − 3x70002 = − 10500 VAR

On utilise le théorème de Boucherot :

|  | Puissance active | Puissance réactive |
| --- | --- | --- |
| Machine M2 | PM2 = 3500.3 W | QM2 = 10500 VAR |
| condensateurs | P3C = 0 W | Q3C = − 10500 VAR |
| Total | PT = 3500.3 W | QT = 0 |

ST = PT2 + QT2 = 3500.3 VA

Facteur de puissance kT = cosϕT = cosarctgQTPT = cos0 = 1 ;  ITeff = STUeff.3 = 3500.3700.3 = 5 A

## Montage triangle équilibré en régime alternatif sinusoïdal équilibré 1 (7 pts)

v1

v2

v3

i1

i2

i3

Neutre

u12

u23

u31

j12

j23

j31

La ligne triphasée ci-contre alimente, sous tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées, un moteur qui se comporte comme une charge triphasée équilibrée.

a) Les conducteurs de ligne peuvent avoir été numérotés dans l’ordre direct ou dans l’ordre inverse.

a.1) Représenter à main levée l’allure des vecteurs de Fresnel V1, V2, V3 et U12 si l’ordre des phases est supposé direct.

a.2) Représenter à main levée l’allure des vecteurs de Fresnel V1, V2, V3 et U12 si l’ordre des phases est supposé inverse.

a.3) On a relevé à l’oscilloscope les courbes ci-dessous.

0

10 A

600 V

v1

u12

j12

t

période

i1

Compte tenu du graphe des tensions relevées, préciser si les conducteurs de phases sont numérotés dans l’ordre direct ou inverse. (réponse bonne: +1 pt, pas de réponse: 0 pt, réponse fausse: -1 pt).

b) A partir des courbes précédentes, calculer le facteur de puissance du moteur.

c) A partir des courbes précédentes, calculer la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente consommées par le moteur. (Le devoir se déroulant sans calculette, on pourra laisser dans les réponses des expressions telles que ...). (Ne pas oublier de préciser les unités).

Corrigé :

Ordre direct

Ordre inverse

a) Sur les courbes : u12(t) est en retard de T/12 par rapport à v1(t). Donc V1,U12 = − π6. Les phases sont numérotées dans l’ordre inverse.

b) Dans un système alternatif sinusoïdal triphasé équilibré, le facteur de puissance est k = cosϕ = cosI,V.

Sur les courbes : I,V = π3 ⇔ cosϕ = 12.

Le facteur de puissance du moteur est donc de 0,5.

c)

P = Ueff.Ieff.3.cosϕ = 6002 . 102 . 3 . 12 = 1500 . 3 W

Q = Ueff.Ieff.3.sinϕ = 6002 . 102 . 3 . 32 = 4500 VAR

S = Ueff.Ieff.3 = 6002 . 102 . 3 = 3000 . 3 VA

## Montage triangle équilibré en régime alternatif sinusoïdal équilibré 2 (7 pts)

v1

v2

v3

i1

i2

i3

Neutre

u12

u23

u31

j12

j23

j31

La ligne triphasée ci-contre alimente, sous tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées, un moteur qui absorbe des courants alternatifs sinusoïdaux triphasés équilibrés.

a) Les conducteurs de ligne peuvent avoir été numérotés dans l’ordre direct ou dans l’ordre inverse.

a.1) Représenter à main levée l’allure des vecteurs de Fresnel V1, V2, V3 et U12 si l’ordre des phases est supposé direct.

a.2) Pour un déphasage J12,U12 quelconque, représenter à main levée l’allure des vecteurs de Fresnel J12, J23, J31 et I1 si l’ordre des phases est supposé direct.

a.3) On a relevé à l’oscilloscope les courbes ci-dessous.

0

10 A

400 V

v1

i1

j12

t

T

Compte tenu du graphe des courants relevés, préciser si les conducteurs de phases sont numérotés dans l’ordre direct ou inverse. (réponse bonne: +1 pt, pas de réponse: 0 pt, réponse fausse: -1 pt).

b) A partir des courbes précédentes, calculer le facteur de puissance du moteur.

c) A partir des courbes précédentes, calculer la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente consommées par le moteur. (Le devoir se déroulant sans calculette, on pourra laisser dans les réponses des expressions telles que ...). (Ne pas oublier de préciser les unités).

Corrigé :

a) On a représenté ci-contre les vecteurs de Fresnel si l’ordre des phases est direct.

On constate sur le graphe de Fresnel ci-contre que I1 est déphasé de − π6 par rapport à J12.

Sur les courbes relevées à l’oscilloscope, on constate que I1 est déphasé de + π6 par rapport à J12 ; donc l’ordre des phases n’est pas l’ordre direct, mais l’ordre inverse.

b) Facteur de puissance : k = cosϕ = cosI,V. Sur Les courbes, on constate que v1(t) est déphasé de + π3 par rapport à i1(t) donc  k = cosϕ = cosπ3 = 0,5

c)

P = Ueff.Ieff.3.cosϕ = 3.Veff.Ieff.cosϕ = 3.4002 . 102 . 12 = 3000 W

Q = Ueff.Ieff.3.sinϕ = 3.Veff.Ieff.sinϕ = 3.4002 . 102 . 32 = 3000.3 VAR

S = Ueff.Ieff.3 = 3.Veff.Ieff = 3.4002 . 102= 6000 VA

## Montage triangle équilibré en régime alternatif sinusoïdal équilibré 3 (5 pts)

v1

v2

v3

i1

i2

i3

Neutre

u12

u23

u31

j12

j23

j31







La ligne triphasée ci-contre alimente, sous tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées, un moteur qui se comporte comme une charge triphasée équilibrée.

Les conducteurs de ligne peuvent avoir été numérotés dans l’ordre direct ou dans l’ordre inverse.

a) Représenter à main levée l’allure des vecteurs de Fresnel V1, V2, V3 et U12 si l’ordre des phases est supposé inverse.

b) On a relevé à l’oscilloscope les courbes ci-dessous.

0

10 A

600 V

v1

u12

j12

t

T

Compte tenu du graphe des tensions relevées, préciser si les conducteurs de phases sont numérotés dans l’ordre direct ou inverse. Justifier brièvement la réponse (réponse bonne: +1 pt, pas de réponse: 0 pt, réponse fausse: -1 pt).

c) Représenter ci-contre le graphe du courant i1(t). (justifier par un diagramme de Fresnel ou par un résultat établi en cours ou par tout autre moyen).

d) Déterminer le facteur de puissance de ce moteur.

Corrigé :

a) On a représenté ci-contre les vecteurs de Fresnel si l’ordre des phases est inverse.

b) On constate sur ce graphe de Fresnel que U12 est déphasé de − π6 par rapport à V1.

Sur les courbes relevées à l’oscilloscope, on constate que U12 est déphasé de + π6 par rapport à V1 ; donc l’ordre des phases n’est pas l’ordre inverse, mais l’ordre direct.

c) Pour un montage triangle linéaire équilibré soumis à des tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées, on dispose de 2 relations (voir Baselecpro chapitre 11 §3.4) : I,V = J,U = ϕ   et Ieff = Jeff.3

En conclusion Imax = Jmax.3 = 10.3 A  :    I1,V1 = J12,U12 = + π3

0

10 A

600 V

v1

u12

j12

t

i1

d) Facteur de puissance : k = cosϕ = cosI,V = cosπ3 = 0,5.

## Montage en régime alternatif sinusoïdal triphasé équilibré 1 (5 pts)

Remarques préliminaires:

Le problème étant résolu sans calculette, on pourra laisser dans les résultats des expressions telles que 2 ou 3. Les démonstrations peuvent s’appuyer sur les résultats du cours (qu’il n’est pas nécessaire de redémontrer), ou sur un diagramme de Fresnel (qu’il n’est pas nécessaire de commenter).

La ligne triphasée équilibrée 230/400 V suivante alimente une machine M triphasée équilibrée.

u12(t)=400.2.cosw.t

u23(t)=400.2.cosw.t−2p3

u31(t)=400.2.cosw.t+2p3

La machine triphasée M consomme les courants :

i1(t) = 10.2.cosω.t − π2, i2(t) = 10.2.cosω.t + 5π6 et i3(t) = 10.2.cosω.t + π6

a) Représenter l’allure de l’ensemble des vecteurs de Fresnel associés aux tensions simples, aux tensions composées et aux courants de ligne à un instant quelconque (qui peut être, par exemple, t = 0). (Il est conseillé d’utiliser différentes couleurs).

b) Calculer la puissance active PM, la puissance réactive QM et la puissance apparente SM consommées par la machine M.

Corrigé :

b) Sur le diagramme de Fresnel, on constate que l’angle ϕ = I1,V1 est égal à + π3

On peut le retrouver car I1,V1 = I1,U12 + U12,V1⇒ I1,V1 = + π2 − π6 = + π3

u12(t) = 400.2.cosω.t ⇒ U12max = 400.2 ⇒ U12eff = 400 VDe même I1max = 10.2 ⇒ I1eff = 10 A

P = 3.Ueff.Ieff.cosϕ = 3.400 . 10 . cosπ3 = 3.400 . 10 . 12 = 2000.3 WQ = 3.Ueff.Ieff.sinϕ = 3.400 . 10 . sinπ3 = 3.400 . 10 . 32 = 3.400 . 102 = 6000 VAR

S = 3.Ueff.Ieff = 3.400 . 10= 4000.3 VA

## Montage en régime alternatif sinusoïdal triphasé équilibré 2 (4 pts)

Remarques préliminaires:

Le problème étant résolu sans calculette, on pourra laisser dans les résultats des expressions telles que 2 ou 3. Les démonstrations peuvent s’appuyer sur les résultats du cours (qu’il n’est pas nécessaire de redémontrer), ou sur un diagramme de Fresnel (qu’il n’est pas nécessaire de commenter).

La ligne triphasée alternative sinusoïdale équilibrée 230/400 V  suivante alimente une machine M triphasée équilibrée dont la plaque signalétique porte l’indication 230/400 V. (*)

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Neutre

v1

v2

v3

u12

u23

u31

i1

i2

i3

0

1) Sur la figure ci-dessus, représenter les liaisons à établir sur la plaque à bornes de façon que la machine soit alimentée sous tension nominale.

2) La machine consomme une puissance active PM = 4000.3 W, une puissance réactive QM = 3200 VAR et une puissance apparente SM = 7630 VA.

De façon à relever le facteur de puissance de cette ligne triphasée, on ajoute, au montage précédent, trois condensateurs montés en triangle entre les trois phases de cette ligne.

La capacité de chacun est C  tel que 1C.ω = 3.1002 = 150 Ω.

Calculer la puissance active PT, la puissance réactive QT et la puissance apparente ST consommées par le nouvel ensemble constitué de la machine M associée aux trois condensateurs.

En déduire la valeur efficace du nouveau courant de ligneIT à l’entrée de ce nouvel ensemble. (Il est conseillé d’utiliser le théorème de Boucherot).

(*) Sans autre précision, il s’agit toujours des valeurs efficaces

Corrigé :

1) La plaque signalétique de la machine indique les valeurs nominales suivantes : 230V / 400V.

Cela signifie que la machine peut fonctionner sous tensions nominales sur

- un réseau alternatif sinusoïdal triphasé équilibré dont les tensions efficaces entre deux phases sont de 230V (avec les trois dipôles de la machine couplés en triangle),

- un réseau alternatif sinusoïdal triphasé équilibré dont les tensions efficaces entre deux phases sont de 230.3 ≈ 400 V (avec les trois dipôles de la machine couplés en étoile)

Dans les deux cas, la valeur efficace de la tension aux bornes d’un dipôle de la machine sera 230V.

Phase N°1

Phase N°2

Phase N°3

Sachant que la ligne triphasée d’alimentation est une ligne triphasée alternative sinusoïdale équilibrée 230/400 V , la tension efficace entre deux phases est de 400V. Il faut coupler la machine en étoile :

v1

v2

v3

i1

i2

i3

Neutre

u12

u23

u31

C

C

C

iT1

iT2

iT3

M Piou

2)

Les condensateurs sont montés en triangle.

La puissance réactive d’un condensateur est donc : QC = − C.ω.Ueff2 = − 23 . 100 4002 = − 2 . 16.1043 . 102 VAR

La puissance réactive des 3 condensateurs est donc Q3C = − 3 . 2 . 16.1043 . 102 = − 3200 VAR

On utilise le théorème de Boucherot :

|  | Puissance active | Puissance réactive |
| --- | --- | --- |
| Machine M | PM = 4000.3 W | QM = 3200 VAR |
| condensateurs | P3C = 0 W | Q3C = − 3200 VAR |
| Total | PT = 4000.3 W | QT = 0 |

ST = PT2 + QT2 = 4000.3 VA      ;     ITeff = STUeff.3 = 4000.3400.3 = 10 A

## Application du théorème de Boucherot avec deux moteurs (5,5 pts)

Le problème étant résolu sans calculette, on pourra laisser dans les résultats des expressions telles que 2 ou 3. (Les valeurs numériques ont été choisies de façon que les calculs soient simples à effectuer).

(On rappelle que 5.3 = 8,66, 3.3 = 5,196  et que 53 = 2,89).

iM1

Moteur asynchrone

M1

iL

iM2

Moteur asynchrone

M2

La ligne triphasée ci-contre alimente sous tensions triphasées alternatives sinusoïdales équilibrées 230/400 V, 50 Hz :

- un moteur asynchrone M1 absorbant une puissance active de 1000.3 = 1732 W et une puissance réactive de +1000  var.

- un moteur asynchrone M2 absorbant une puissance active de 1268 W et une puissance réactive de +4196  var.

- Calculer la puissance apparente SM1 et le courant IM1eff du moteur M1.

- Calculer le facteur de puissance de la ligne qui alimente l’ensemble des deux moteurs ainsi que la valeur de ILeff.

Corrigé :

a) SM1 = PM12 + QM12 = 1000.32 + 10002 = 10002.3 + 1 = 2000 VA

SM1 = 3.Ueff.IM1eff ⇔ IM1eff= SM13.Ueff = 20003.400 = 53= 2,89 A

b) On utilise le théorème de Boucherot :

|  | Puissance active | Puissance réactive |
| --- | --- | --- |
| Machine M1 | PM1 = 1732 W | QM1 = 1000 VAR |
| Machine M2 | PM2 = 1268 W | QM2 = 4196 VAR |
| Total | PT = 3000 W | QT = 5196 VAR |

ST = PT2 + QT2 = 30002 + 51962 = 30002 + 3000.32 = 30002 . 1 + 3 = 6000 VA

Facteur de puissance de la ligne : k = cosϕ = cosI,V = PTST = 30006000 = 0,5

ILeff = STUeff.3 = 6000400.3 = 153 = 3. 53 = 3 . 2,89 = 8,67A

Ligne d’alimentation sous tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées 230/400 V 50 Hz

iM1

Moteur asynchrone

M1

iL

IM2

Moteur asynchrone

M2

M Piou

M2 (triphasé équilibré) absorbe une puissance active de +1500 W et une puissance réactive de +1800 VAR.

M1 (triphasé équilibré) absorbe une puissance active de +3000 W et une puissance réactive de +2000 VAR.

Régime alternatif sinusoïdal

Variante avec calculette

Corrigé :

a) SM1 = PM12 + QM12 = 30002 + 20002 = 3606 VA

SM1 = 3.Ueff.IM1eff ⇔ IM1eff= SM13.Ueff = 36063.400 = 53= 5,204 A

b) On utilise le théorème de Boucherot :

|  | Puissance active | Puissance réactive |
| --- | --- | --- |
| Machine M1 | PM1 = 3000 W | QM1 = 2000 VAR |
| Machine M2 | PM2 = 1500 W | QM2 = 1800 VAR |
| Total | PT = 4500 W | QT = 3800 VAR |

ST = PT2 + QT2 = 45002 + 38002 = 5890 VA

Facteur de puissance de la ligne : k = cosϕ = cosI,V = PTST = 45005890 = 0,764

ILeff = STUeff.3 = 5890400.3 = 8,5A

## Application du théorème de Boucherot : relèvement du facteur de puissance  (7 pts)

Le problème étant résolu sans calculette, on pourra laisser dans les résultats des expressions telles que 2 ou 3.

iM

Moteur asynchrone

iL

La ligne triphasée ci-contre alimente sous tensions triphasées alternatives sinusoïdales équilibrées 230/400 V, 50 Hz :

- un moteur asynchrone absorbant une puissance active de 6 kW et une puissance réactive de +2.3kVAR.

- Un ensemble de trois condensateurs montés en triangle. Chaque condensateur a une valeur de 2 . 10−34 . 4 . π . 3 F.

a) Calculer la puissance apparente SM et le courant IMeff du moteur.

b) Calculer le facteur de puissance de la ligne qui alimente l’ensemble moteur + condensateurs, ainsi que la valeur de ILeff.  				(On rappelle que 48 = 4 x 4 x 3  et que 6/4.3 = 0,866).

Corrigé :

SM = PM2 + QM2 = 62 + 22.3 = 48 = 4.3 kVA

SM = 4.3 kVA = Ueff.IMeff.3 ⇒ IMeff = 4000.3400.3 = 10 A

QC = − 3 x Ueff2.C.ω = − 3.4002. 2 . 10−34 . 4 . π . 3 . 100π = − 2000.3 VAR

Pligne = 6 kW , QLigne = QM + QC = 0.  Le facteur de puissance de la ligne est donc de 1.

SLigne = PLigne2 + QLigne2 = 6 kVA = Ueff.ILeff.3

⇒ ILeff = SligneUeff.3 = 6000400.3 = 153 = 5.3 A = 8.66 A

Variante (avec une calculette)

Ligne d’alimentation sous tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées 230/400 V 50 Hz

C

Trois condensateurs montés en triangle. Chaque condensateur a une valeur de 23 F

iM

Moteur asynchrone

iL

C

C

Moteur (triphasé équilibré) : absorbe une puissance active de +6 kW et une puissance réactive de +3,5 kVAR.

Régime alternatif sinusoïdal

a) Calculer la puissance apparente SM et le courant IMeff du moteur.

b) Calculer le facteur de puissance de la ligne qui alimente l’ensemble moteur + condensateurs, ainsi que la valeur de ILeff.

Corrigé :

SM = PM2 + QM2 = 62 + 3,52 = 48,25 = 6,946 kVA

SM = 6,946 kVA = Ueff.IMeff.3 ⇒ IMeff = 6946400.3 = 10 A

QC = − 3 x Ueff2.C.ω = − 3.4002. 23.10−6 . 100π = − 3468 VAR

On utilise le théorème de Boucherot :

|  | Puissance active | Puissance réactive |
| --- | --- | --- |
| Moteur | PM = 6000 W | QM = 3500 VAR |
| condensateurs | P3C = 0 W | Q3C = − 3468 VAR |
| Total (ligne) | Pligne = 6000 W | Qligne = 32 VAR |

SLigne = PLigne2 + QLigne2 = 6000 VA = Ueff.ILeff.3

Facteur de puissance de la ligne : k = cosϕ = cosI,V = PTST = 60006000 = 1

⇒ ILeff= SligneUeff.3 = 6000400.3 = 153 = 5.3 A = 8.66 A

## Application du théorème de Boucherot (Moteur + radiateur) (5 pts)

iM

Moteur asynchrone

iL

Radiateur triphasé équilibré

iR

Le problème étant résolu sans calculette, les valeurs numériques ont été choisies en conséquence. On pourra laisser dans les résultats des expressions telles que 2 ou 3.

La ligne triphasée ci-contre alimente sous tensions triphasées alternatives sinusoïdales équilibrées 230/400 V, 50 Hz :

- un moteur asynchrone absorbant une puissance active de 6400 W et une puissance réactive de +4800 VAR. (On rappelle que 6400 = 4 x 1600, que 4800 = 3x1600)

- Un ensemble de trois résistances constituant un radiateur triphasé équilibré absorbant une puissance active de 1914 W. (On rappelle   que 1914 = 4800.3 − 6400)

a) Calculer la puissance apparente SM et le courant IMeff du moteur.

b) Calculer le facteur de puissance de la ligne qui alimente l’ensemble moteur + radiateur, ainsi que la valeur de ILeff.

Corrigé :

SM = PM2 + QM2 = 64002 + 48002 = 16002.42 + 32 = 16002.52 = 1600 . 5 = 8000 VA

SM = 8000 VA = Ueff.IMeff.3 ⇒ IMeff = 8000400.3 = 203 A

Le radiateur est constitué de résistances ohmiques. Sa puissance réactive est nulle

On utilise le théorème de Boucherot :

|  | Puissance active | Puissance réactive |
| --- | --- | --- |
| Moteur | PM = 6400 W | QM = 4800 VAR |
| Radiateur | PR = 1914 W | QR = 0 VAR |
| Total (ligne) | Pligne = 8314 W | Qligne = 4800 VAR |

SLigne = PLigne2 + QLigne2 = 4800.32 + 48002 = 48002 . 3 + 1 = 4800 . 2 = 9600 VA = Ueff.ILeff.3

Facteur de puissance de la ligne : k = cosϕ = cosI,V = PTST = 4800 . 34800 . 2 = 32 = 0,866

⇒ ILeff= SligneUeff.3 = 9600400.3 = 243 = 8.3 A = 13,86 A

Ligne d’alimentation sous tensions alternatives sinusoïdales triphasées équilibrées 230/400 V 50 Hz

iM

Moteur asynchrone

iL

Radiateur triphasé

équilibré

iR

Le moteur (triphasé équilibré) absorbe une puissance active de 6400 W et une puissance réactive de +4800 VAR.

Le radiateur absorbe une puissance active de 2000 W et une puissance réactive nulle.

Régime alternatif sinusoïdal

Variante  avec calculette :

Corrigé :

SM = PM2 + QM2 = 64002 + 48002 = 16002.42 + 32 = 16002.52 = 1600 . 5 = 8000 VA

SM = 8000 VA = Ueff.IMeff.3 ⇒ IMeff = 8000400.3 = 203 = 11,55 A

Le radiateur est constitué de résistances ohmiques. Sa puissance réactive est nulle

On utilise le théorème de Boucherot :

|  | Puissance active | Puissance réactive |
| --- | --- | --- |
| Moteur | PM = 6400 W | QM = 4800 VAR |
| Radiateur | PR = 2000 W | QR = 0 VAR |
| Total (ligne) | Pligne = 8400 W | Qligne = 4800 VAR |

SLigne = PLigne2 + QLigne2 = 84002 + 48002 = 9675 VA = Ueff.ILeff.3

Facteur de puissance de la ligne : k = cosϕ = cosI,V = PTST = 84009675 = 0,868

⇒ ILeff= SligneUeff.3 = 9675400.3 = 13,96 A